## Лист1
Расчет технологических параметров работы сооружений биологической очистки сточных вод
Без реген
Группа |  | 21702 |  | Дано: | ВВ |  | БПК5 |  | БПКполн | БПКполн
Фамилия |  | Забаровский |  |  | Пример 1 | Пример 2 | Пример 3 | Пример 4 | Пример 5 | Пример 6
|  |  |  | Si, мг/л или г/м3 | 135 |  | 125 |  | 150 | 230
Обозначения параметров |  |  |  | Qd , м3/сут | 15080 | 112000 | 13500
M(Si), кг/сут - нагрузка по рассматриваемым загрязнениям; |  |  |  | Vaer, м3 |  | 18000 | 2300 | 7200
Si, мг/л или г/м3 - концентрация рассматриваемого загрязнения; |  |  |  | Naer |  | 4 | 3 | 4
Si, inf, мг/л - концентрация рассматриваемого загрязняющего вещества Si на входе в сооружение; |  |  |  | Si (БПК5), мг/л
Si, ef, мг/л - концентрация рассматриваемого загрязняющего вещества Si на выходе из сооружения; |  |  |  | xaer, г/л или кг/м3 |  |  | 3.3 | 3.6
Qd , м3/сут - расход сточных вод, поступающих на биологическую очистку; |  |  |  | z |  |  | 0.34
Vaer, м3 - объем одного аэротенка; |  |  |  | xWAS, г/л или кг/м3 |  |  |  | 8
Naer - количество работающих аэротенков; |  |  |  | QWAS, м3/сут |  |  |  | 700
xaer, г/л или кг/м3 - доза активного ила в аэротенках (средняя по всем аэротенкам); |  |  |  | Si,ef |  |  |  |  | 20
z, доли единицы - зольность ила; |  |  |  | Расчитать:
xWAS, г/л или кг/м3 - доза избыточного активного ила; |  |  |  | M(Si), кг/сут | 2035.8
xWAS, г/л или кг/м3 - доза избыточного активного ила; |  |  |  | tat, ч |  | 15.4286
QWAS, м3/сут - расход избыточного активного ила; |  |  | мгБПК5/(кгБВАИ*сут) | F/M |  |  | 0.11229
Naerobi - количество аэробных зон всех аэротенков; |  |  |  | qtot, сут |  |  |  | 18.5143
Vaerobi, м3 - объем аэробной зоны одного аэротенка; |  |  |  | Э(Si), % |  |  |  |  | 86.6667
xaerobi, г/л или кг/м3 - доза активного ила в аэробной зоне; |  |  |  | Nreq, мг/л | [5 empty] | 11.5
F - количество питательных веществ |  |  |  | Preq, мг/л | [5 empty] | 2.3
M - масса микроорганизмов активного ила
ЭSi, % - эффективность удаления рассматриваемого загрязняющего вещества Si; |  |  |  | По исходным данным по отдельным параметрам (Дано) рассчитайте параметры в ячейках,
БПКполн, inf - значение БПКполн в поступающих на биологическую очистку сточных водах; |  |  |  | выделенных желтым цветом (Рассчитать). Расчетные формулы приведены в методическом
(БПКполн/N)req - требуемое отношение БПКполн:N, которое должно быть не более 20. |  |  |  | руководстве под соответствующими номерами
tat, ч - гидравлическое время пребывания сточной воды в сооружении
F/M - отношение количества питательных веществ, поступающих со сточными водами, к массе микроорганизмов активного ила
qtot, сут - общий возраст активного ила
Nreq, мг/л - минимально требуемая концентрация азота в поступающих на биологическую очистку сточных водах
Preq, мг/л - минимально требуемая концентрация фосфора в поступающих на биологическую очистку сточных водах