## Лист1
ФИО | Забаровский Р.В.
Группа | 3140801/21702
1 способ |  |  |  |  | В работе дано:
Обозначения |  |  |  |  | Kset | 0.5
Q, м3/сут | суточный расход воды |  |  |  | h1, м | 0.5
n | число отстойников (отделений отстойника) |  |  |  | Э, % | 50
Kset | коэффициент использования объема проточной части отстойника
Hset, м | глубина проточной части в отстойнике |  |  |  | Надо принять:
Bset, м | ширина секции, отделения |  |  |  | Q, м3/сут | 50000 | В пределах от 15000 до 100000
Vw, мм/с | скорость рабочего потока |  |  |  | Cen, мг/л | 300 | В пределах от 200 до 400
Э, % | эффект отстаивания |  |  |  | n | 6 | Остальное по методическому пособию
h1, м | толщина слоя воды в лабораторном цилиндре для определения tset |  |  |  | Hset, м | 3
Cen, мг/л | концентриция взвешенных веществ в очищаемой воде |  |  |  | Bset, м | 9
tset, с | продолжительность отстаивания взвешенных примесей, соответствующая Э |  |  |  | Vw, мм/с | 7
n2 | показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения
qset, м3/ч | производительность одного отделения отстойника (часовая) |  |  |  | Определить по таблицам и графику
u0, мм/с | гидравлическая крупность |  |  |  | tset, с | 1800
v tb, мм/с | турбулентная составляющая скорости |  |  |  | n2 | 0.2
Lset, м | длина секции, отделения |  |  |  | v tb, мм/с | 0.02
|  | 43200 | 86400 |  | Вычислить: |  |  | Можно определить с учетом часовой неравномерности
|  | 1.5 | 1.47 |  | qset.max, м3/ч | 3115.162 |  | Kmax | 1.4953 |  | 2083.3333
[5 empty] | qset (1отд), м3/ч | 519.1937 |  | qset.max, м3/ч | 3115.162
[5 empty] | u0, мм/с | 0.66895 |  | qset.max (1отд), м3/ч | 519.1937
[5 empty] | Lset, м | 49.3858 |  | u0, мм/с | 0.66895
[8 empty] | Lset, м | 49.3858
2 способ
Дополнительные обозначения |  |  |  |  | 2 способ
qсумм, м3/c | секундный расход (всех отделений) |  |  |  | В работе дано:
B сумм, м | суммарная ширина всех отделений |  |  |  | Kset | 0.5
[5 empty] | h1, м | 0.5
[5 empty] | Э, % | 50
Для обоих способов |  |  |  |  | H1, м | 0.4
H1, м | высота строительного борта |  |  |  | H2, м | 0.3
H2, м | высота нейтрального слоя |  |  |  | γ mud, г/см3 | 1
H, м | полная строительная высота отстойника на выходе
p mud, % | влажность осадка |  |  |  | Надо принять:
γ mud, г/см3 | плотность осадка |  |  | 2083.3333 | Q, м3/сут | 50000 | В диапазоне от 15000 до 100000
α, град | угол наклона стенок илового приямка |  |  |  | Cen, мг/л | 300 | В пределах от 200 до 400
Q mud, м3/сут | количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки |  |  |  | p mud, % | 95 | Выбрать из значений 94, 95, 96
W mud, м3 | вместимость приямка одного отстойника для сбора осадка |  |  |  | Hset, м | 3 | Остальное по методическому пособию
T, ч | период между выгрузками осадка из отстойника |  |  |  | Bset, м | 9
[5 empty] | Vw, мм/с | 6
[5 empty] | α, град | 50
Определить по таблицам и графику
[5 empty] | tset, с | 1800
[5 empty] | n2 | 0.2
[5 empty] | v tb, мм/с | 0.01
Вычислить:
[5 empty] | Kmax | 1.4953
[5 empty] | qmax, м3/c | 0.86532
[5 empty] | u0, мм/с | 0.66895
[5 empty] | B сумм, м | 48.0735
[5 empty] | n | 5.3415 | 6
[5 empty] | Lset, м | 54.6323
[5 empty] | H, м | 3.7
[5 empty] | Q mud, м3/сут | 150 | Сen-Cex
[5 empty] | W mud, м3 | 144.6432
[5 empty] | T, ч | 138.8575 | 48 час
проверка рабочей скорости потока
[5 empty] | Vw, мм/с | 5.3415
Первичный вертикальный отстойник с центральным впуском
qmax, м3/c | максимальный секундный расход сточных вод |  |  |  | В работе дано и надо принять
n | число отделений отстойника |  |  |  | Kset | 0.35
den, м | диаметр центральной трубы |  |  |  | h1, м | 0.5
ven, м/с | скорость движения рабочего потока в центральной трубе |  |  |  | Э, % | 40 | 0.4
Dset, м | диаметр отстойника |  |  |  | Cen, мг/л | 200 | В пределах от 200 до 400
dp, м | диаметр раструба |  |  |  | Hset, м | 3
dщ, м | диаметр отражательного щита |  |  |  | Q, м3/сут | 10000 | Не более 20000 м3/сут
Н1, м | высота щели между низом центральной трубы и |  |  |  | n, шт | 14
| поверхностью отражательного щита |  |  |  | ven, м/с | 0.03 | не менее 0,03 м/с
Vщ, м/с | скорость движения в щели |  |  |  | v tb, мм/с |  | с учетом v=0,5-0,7 мм/с
Нц, м | общая высота цилиндрической части отстойника |  |  |  | Vщ, м/с | 0.02
H2, м | высота нейтрального слоя между низом отражательного щита и |  |  |  | H2, м | 0.3
| слоем осадка |  |  |  | H3, м | 0.5
H3, м | высота борта отстойника |  |  |  | a,° | 50
Hк, м | высота конусной части отстойника |  |  |  | γ mud, г/см3 | 1
a,° | угол конического днища |  |  |  | p mud, % | 95
Н, м | общая высота отстойника
Q mud, м3/сут | количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки
v, мм/с | скорость движения воды в зоне отстаивания |  |  |  | Вычислить:
[5 empty] | tset, с | 1440
|  |  |  | 50% | n2 | 0.31
[5 empty] | u0, мм/с | 0.57935
[5 empty] | Kmax | 1.5961 |  |  | 8640 | 25920
[5 empty] | qmax, м3/c | 0.18473 |  |  | 1.6 | 1.55
[5 empty] | den, м | 0.74853 | 0.8 | 800 мм
|  |  |  | 10.0374 | Dset, м | 9.1354 | 9
[5 empty] | dp, м | 1.08
[5 empty] | dщ, м | 1.404
[5 empty] | Н1, м | 0.19455
[5 empty] | Нц, м | 3.9945
[5 empty] | Hк, м | 5.3581
[5 empty] | Н, м | 9.3526
[5 empty] | Cex, мг/л | 120
[5 empty] | Q mud, м3/сут | 16
Первичный радиальный отстойник
Kmax | коэффициент неравномерности
Vw, мм/с | скорость движения воды в зоне отстаивания |  |  |  | В работе дано и надо принять
Dset, м | диаметр отстойника |  |  |  | Kset | 0.45
v, м/с | скорость на середине радиуса отстойника |  |  |  | h1, м | 0.5
[5 empty] | Э, % | 60 | 0.6
[5 empty] | Cen, мг/л | 350
[5 empty] | Hset, м | 4
[5 empty] | Q, м3/сут | 70000
[5 empty] | n, шт | 4
[5 empty] | Vw, мм/с | 7
[5 empty] | v tb, мм/с | 0.02 |  |  | 300 | 400
[9 empty] | 3600 | 2700
[5 empty] | Вычислить: |  |  |  |  | 3150
[5 empty] | tset, с | 3150
[5 empty] | n2 | 0.24
[5 empty] | u0, мм/с | 0.42019 |  |  | 43200 | 86400
[5 empty] | Kmax | 1.4814 |  |  | 1.5 | 1.47
[5 empty] | qmax, м3/c | 1.2002
|  |  |  | 46.0703 | Dset, м | 46.0703 | 46 | 15-50
[5 empty] | v, м/с | 0.0010387
[5 empty] | v, мм/с | 1.0387